Приложение к постановлению

администрации Невьянского городского округа

от 25 июня 2013 года № 1809-п

Состав минимального перечня услуг и работ,

необходимых для обеспечения надлежащего содержания

общего имущества в многоквартирном доме

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

| № п/п | Состав работ | Периодичность или условия проведения | Последствия невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы, выполняемые для всех видов фундаментов |  |  |  |
| 1.1. | Осмотр территории вокруг здания с целью предупреждения изменения проектных параметров вертикальной планировки. | Ежегодно | Неравномерная осадка здания, повышенный износ несущих конструкций |
| 1.2. | Проверка технического состояния несущих железобетонных и каменных конструкций для выявления признаков неравномерных осадок фундаментов, коррозии арматуры в несущих конструкциях, условий и состояния кладки в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами. | Ежегодно | Неравномерная осадка здания, повышенный износ несущих конструкций |
| 1.3. | Проверка технического состояния несущих деревянных конструкций для выявления признаков неравномерных осадок фундаментов, поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми деревянными фундаментами. | Ежегодно | Неравномерная осадка здания, повышенный износ несущих конструкций |
| 1.4. | Подготовка фундамента к сезонной эксплуатации. | 2 раза в год | Угроза нарушения условий нормальной эксплуатации здания |
| 1.5. | Проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода. | Ежегодно | Появление конденсата, плесени, возникновение затхлого запаха на нижних этажах. |
| 1.6. | Восстановление работоспособности гидроизоляции и систем водоотвода. | По результатам осмотров | Повышенная влажность и нарушение температурно-влажностного режима в помещениях нижних этажей, повышенный износ несущих конструкций |
| Рекомендации: Деформации оснований и фундаментов определяют техническое состояние всех остальных конструкций многоквартирного дома. Требования к содержанию фундаментов: В процессе эксплуатации многоквартирного дома в целях предупреждения деформации фундаментов и оснований по причинам неравномерных осадок, либо пучения оснований не допускается: - выполнение земляных работ (кроме поверхностной планировки) на расстоянии менее 2 метров от фундаментов; - срезка земли вокруг здания; - подсыпка грунта вокруг здания выше расположения отмостки; - выемка земли с целью увеличения высоты подвального помещения; - вскрытие фундаментов без обратной засыпки прилегающих участков отмостки и пола; - раскрытие в зимнее время фундаментов и их оснований для ремонта при отсутствии защиты грунтов от промерзания. Для профилактики начальных процессов деформации фундаментов и оснований необходимо выполнять периодические натурные обследования в видимых зонах (в цокольной части и в подвальных помещениях). Плановые осмотры выполняются весной, после таяния снега, во время которых необходимо обращать внимание на наличие трещин в теле фундамента, на местные повреждения несущих конструкций, на деформации в стыках и сопряжениях элементов фундаментов со смежными конструкциями, на появление воды, контактирующей с конструкциями фундамента. При обнаружении в конструкциях наземной части здания деформаций осадочного характера (вертикальные и наклонные трещины в кирпичной или блочной кладке стен, наклонные трещины в стеновых панелях, трещины в элементах железобетонных перекрытий и покрытий, в ригелях и т.д.) следует предусматривать систему специального наблюдение за осадкой фундаментов и деформациями с цикличностью, определяемой специализированной организацией. |  |  |  |
| 2. Работы, выполняемые для зданий с подвалам |  |  |  |
| 2.1. | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений. | Температура воздуха должна быть не ниже +5°С, относительная влажность воздуха - не выше 60%. Регулярно сквозное проветривание в сухие и не морозные дни. | Повышенная влажность конструкций нижних этажей, ускорение износа несущих конструкций |
| 2.2. | Восстановление температурно-влажностного режима подвальных помещений. | По результатам осмотров | Появление конденсата, плесени, возникновение затхлого запаха на нижних этажах |
| 2.3. | Проверка технического состояния и уборка помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. | С периодичностью 1-3 месяца в зависимости от условий эксплуатации | Повышенная влажность конструкций нижних этажей, ускорение износа несущих конструкций |
| 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов |  |  |  |
| 3.1. | Выявление нарушений в условиях эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, теплозащитных свойств, состояния водоотводящих устройств, состояния гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами. | 2 раза в год | Ускоренный износ несущих конструкций. Угроза безопасности |
| 3.2. | Выявление следов коррозии арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. | 2 раза в год | Ускоренный износ несущих конструкций. Угроза безопасности |
| 3.3. | Выявление состояния и повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. | 2 раза в год | Ускоренный износ несущих конструкций. |
| 3.4. | Выявление нарушений врубок, перекоса и выпучивания, отклонения от вертикали; перекоса косяков проемов; скалывания несущих элементов; дефектов в креплениях деревянных элементов и стыках деревянных конструкций, участков; элементов, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жуками-точильщиками, элементов с повышенной влажностью, разрушений обшивки или штукатурки в рубленных, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домах с деревянными стенами. | 2 раза в год | Угроза безопасности |
| 3.5. | Контроль состояния и восстановление металлических закладных деталей в домах со стенами из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. | 2 раза в год | Промерзание стен, появление сырости |
| 3.6. | Ремонт и герметизация стыков стен из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. | По результатам осмотров | Ускоренный износ несущих конструкций, появление сырости, промерзание |
| Рекомендации: Требования к содержанию стен: Плановые осмотры стен должны проводиться два раза в год. При выявлении нарушений условий нормальной эксплуатации стен в целях предупреждения их развития необходимо назначить регулярные выборочные осмотры, позволяющие оценивать динамику деформаций конструкций, отклонений конструкций от вертикали и осадки конструкций, расслоения, разрушения и выветривания стенового материала, фактических теплоизоляционных свойств. Предупреждение повреждений: - не допускается изменение конструктивного решения стен (пробивка отверстий и проемов, ослабление столбов и простенков гнездами, бороздами и нишами, крепление к ним разного рода оборудования и средств коммуникаций и т.д.) без расчетно-проектного обоснования; - не допускается изменение нагрузок на стены (установка оборудования, надстройка здания и т.п.) без расчетно-проектного обоснования; - обеспечение водоотвода от стен (сохранение в работоспособном состоянии водоотводящих устройств (наружного и внутреннего водостока также отливов, козырьков, карнизов, парапетов и др.); - обеспечение герметичности внутренних инженерных систем; - сохранение гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами; - поддержание проектных параметров температурно-влажностного режима помещений, исключающего избыток водяных паров; - исключение воздействия на стены агрессивных факторов, в том числе навал грунта и снега непосредственно у стен. |  |  |  |
| 4. Работы, выполняемые для надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  |  |
| 4.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, сопротивления теплопередаче, нарушений гидроизоляции и звукоизоляции, разрушения отделочных слоев. | 2 раза в год | Ускоренный износ несущих конструкций. Угроза безопасности |
| 4.2. | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам; отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры; коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных и монолитных и железобетонных плит. | 2 раза в год | Ускоренный износ несущих конструкций. Угроза безопасности |
| 4.3. | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одна относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголении арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила. | 2 раза в год | Ускоренный износ несущих конструкций. Угроза безопасности |
| 4.4. | Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов. | 2 раза в год | Ускоренный износ несущих конструкций. Угроза безопасности |
| 4.5. | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жуками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями. | 2 раза в год | Ускоренный износ несущих конструкций. Угроза безопасности |
| Рекомендации: При эксплуатации перекрытий многоквартирного дома необходимо обеспечить: - устойчивость, отсутствие прогибов и колебаний, трещин; - требуемое сопротивление теплопередаче; - требуемую звукоизоляцию; - гидроизоляцию в санитарно-технических и кухонных помещениях. Плановые осмотры перекрытий и покрытий должны проводиться два раза в год. Текущий осмотр металлических конструкций покрытия должен производиться один раз в месяц. Деревянные конструкции покрытий должны подвергаться не реже одного раза в год (предпочтительно весной) детальному обследованию. При выявлении нарушений необходимо выполнять внеплановые осмотры, позволяющие оценивать динамику изменения нарушений. При обнаружении дефектов и деформаций перекрытий аварийного характера должны быть приняты срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития возникших нарушений Требования к содержанию перекрытий и покрытий: - в процессе эксплуатации нельзя допускать превышения величины установленной проектом предельной нагрузки на перекрытия. - сверление отверстий в перекрытиях для пропуска коммуникаций, пробивка проемов и другие изменения конструкции допускается при наличии согласованного в установленном порядке проекта. |  |  |  |
| 5. Работы, выполняемые для надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов |  |  |  |
| 5.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. | 2 раза в год | Угроза безопасности |
| 5.2. | Выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. | 2 раза в год | Коррозия арматуры в несущих конструкциях, ускоренный износ |
| 5.3. | Выявление разрушения или выпадения кирпичей; разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. | 2 раза в год | Угроза безопасности. Ускоренный износ |
| 5.4. | Выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жуками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками. | 2 раза в год | Угроза безопасности. Ускоренный износ |
| 5.5. | Контроль состояния и восстановление металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. | Через 20-25 лет после сдачи дома в эксплуатацию. При незначительных коррозионных поражениях стальных деталей дальнейшее наблюдение должно осуществляться через каждые 10-15 лет, значительных коррозионных поражениях стальных деталей - не позднее чем через 5 лет | Угроза безопасности |
| Рекомендации: При эксплуатации многоквартирного дома, должно быть обеспечено выполнение колонн и столбов функции восприятия нагрузок (конструктивная прочность). Требования к содержанию колонн и столбов: Плановые осмотры колонн и столбов должны проводиться два раза в год. При выявлении нарушений условий нормальной эксплуатации колонн и столбов в целях предупреждения развития повреждений необходимо назначить регулярные выборочные осмотры, позволяющие оценивать динамику деформаций конструкций, отклонений конструкций от вертикали и осадки конструкций, расслоения, разрушения и выветривания материала конструкций. Предупреждение повреждений: - не допускается изменение конструктивного решения колонн и столбов (пробивка отверстий и проемов, ослабление столбов и простенков гнездами, бороздами и нишами, крепление к колоннам и столбам разного рода оборудования и средств коммуникаций и т.д.) без расчетно-проектного обоснования; - не допускается изменение нагрузок на колонны и столбы (установка оборудования, надстройка здания и т.п.) без расчетно-проектного обоснования. |  |  |  |
| 6. Работы, выполняемые для надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  |  |
| 6.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, отсутствия прогибов и колебаний, трещин. | 2 раза в год | Ускоренный износ несущих конструкций. Угроза безопасности |
| 6.2. | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. | 2 раза в год | Ускоренный износ несущих конструкций. Угроза безопасности |
| 6.3. | Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок) трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий. | 2 раза в год | Ускоренный износ несущих конструкций. Угроза безопасности |
| 6.4. | Осмотр металлических конструкций покрытия. | 1 раз в месяц | Ускоренный износ несущих конструкций. Угроза безопасности |
| Рекомендации: При эксплуатации балок (ригелей) перекрытий многоквартирного дома необходимо обеспечить: - устойчивость, отсутствие прогибов и колебаний, трещин; - гидроизоляцию в санитарно-технических и кухонных помещениях. Плановые осмотры балок перекрытий и покрытий должны проводиться два раза в год. Текущий осмотр металлических конструкций покрытия должен производиться один раз в месяц. При выявлении нарушений необходимо выполнять внеплановые осмотры, позволяющие оценивать динамику изменения нарушений. При обнаружении дефектов и деформаций перекрытий аварийного характера должны быть приняты срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития возникших нарушений Требования к содержанию балок перекрытий и покрытий: - в процессе эксплуатации нельзя допускать превышения величины установленной проектом предельной нагрузки на перекрытия. - изменение конструктивного решения и целостности балок перекрытия допускается при наличии согласованного в установленном порядке проекта. |  |  |  |
| 7. Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |  |  |
| 7.1. | Общие и внеочередные осмотры, определяющие прочность, водонепроницаемость, теплозащитные характеристики, состояние всех элементов кровли и водостоков. | В соответствии с графиком | Ускоренный износ. Угроза безопасности |
| 7.2. | Проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. | 1 раз в год | Угроза безопасности |
| 7.3. | Проверка молниезащитных устройств, расположенных на крыше. | 1 раз в год | Угроза безопасности |
| 7.4. | Выявление деформации и повреждений в кровельных несущих конструкциях, состояния антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, состояния креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, состояния слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках. | 1 раз в год | Угроза безопасности |
| 7.5. | Проверка состояния осадочных и температурных швов, водоприемной воронки внутреннего водостока. | 1 раз в год | Нарушение температурно-влажностного режима. Повышенные теплопотери здания. Сырость и конденсат на верхних этажах |
| 7.6. | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | В соответствии с графиком | Нарушение температурно-влажностного режима. |
| 7.7. | Проверка оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи. | В зимнее время года с учетом среднесуточных температур | Нарушение температурно-влажностного режима |
| 7.8. | Проверка состояния водоотводящих устройств. | В соответствии с графиком | Нарушение температурно-влажностного режима |
| 7.9. | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами. | 1 раз в год | Угроза безопасности |
| 7.10. | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | Два раза в год: весной и осенью | Нарушение гидроизоляции |
| 7.11. | Очистка кровли от скопления снега и наледи. | По результатам осмотров | Угроза безопасности Угроза обрушения конструкций |
| 7.12. | Восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов; окраска металлических креплений крыш антикоррозийными защитными красками и составами. | По результатам осмотров | Ускоренный износ |
| 7.13. | Восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения. | По результатам осмотров | Ускоренный износ |
| 7.14. | Ремонт пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов. | По результатам осмотров | Угроза безопасности |
| 7.15. | Окраска антикоррозионными составами стальных связей и размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей. | 1 раз в 5 лет | Быстрое развитие деформаций и повреждений. |
| Рекомендации: Требования к крышам: - крыша должна быть прочной, выдерживать нагрузки от снега, ветра, собственной массы и людей, обслуживающих кровлю, а также оборудования, размещенного на кровле; - крыша должна быть водонепроницаемой и способной защищать здание от атмосферных осадков; - крыша должна предохранять нижележащие помещения от холода зимой и перегрева солнечными лучами летом. Плановые осмотры крыш выполняются: весной, после таяния снега; два раза летом, в период стояния высоких температур, осенью, перед началом отопительного периода и зимой, при отрицательных температурах. Внеочередные осмотры кровли следует проводить после сильных ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, по жалобам пользователей. Потолки верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами следует дополнительно осматривать в период продолжительных и устойчивых морозов с температурой наружного воздуха минус 20-25°С для выявления промерзающих и отсыревших участков. |  |  |  |
| 8. Работы, выполняемые для надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов |  |  |  |
| 8.1. | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, состояния и надежности крепления ограждений. | 2 раза в год | Ускоренный износ конструкций. Угроза безопасности |
| 8.2. | Выявление наличия, характера и параметров трещин, выбоин и сколов в ступенях, трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. | 2 раза в год | Угроза безопасности |
| 8.3. | Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам. | 2 раза в год | Ускоренный износ конструкций. Угроза безопасности |
| 8.4. | Выявление прогибов конструкций, состояния крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы гнили и жуков-точильщиков в домах с деревянными лестницами. | 2 раза в год | Угроза безопасности |
| 8.5. | Окраска металлических конструкций лестниц. | 1 раз в 5 лет | Ускоренный износ конструкций |
| 8.6. | Оштукатуривание или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам. | 1 раз в 5 лет | Угроза безопасности |
| 8.7. | Обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. | 1 раз 2 года | Угроза безопасности |
| Рекомендации: При эксплуатации лестниц многоквартирного дома необходимо обеспечить: - несущую способность конструкций; - исправное состояние и надежное крепление ограждений; - беспрепятственное использование лестниц в любое время. Требования к содержанию лестниц: - плановые осмотры лестниц должны проводиться два раза в год. - в случае выявления признаков неисправного состояния конструктивных элементов лестниц необходимо принять меры по безопасности эксплуатации и установить систематическое наблюдение за динамикой изменения неисправного состояния. - запрещается размещать на лестничных клетках, даже на короткий срок, какое либо оборудование, инвентарь, предметы общего имущества и т.п. - запасные лестничные клетки и лестницы, подступы к пожарному оборудованию и инвентарю, входы на чердаки не должны загромождаться, а выходы должны закрываться легко открывающимися изнутри запорами. - запрещается перемещать тяжелые крупногабаритные предметы по лестничным клеткам без предварительного принятия мер по предохранению ступеней, площадок, поручней и стен от повреждений. |  |  |  |
| 9. Работы, выполняемые для надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов |  |  |  |
| 9.1. | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, наружных водостоков. | 2 раза в год | Ускоренный износ конструкций |
| 9.2. | Проверка состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). | 2 раза в год | Ускоренный износ конструкций. Угроза безопасности |
| 9.3. | Выявление состояния несущих конструкций, гидроизоляции металлических обделок и ограждений, ремонт сливов в домах имеющих балконы, лоджии и козырьки. | 2 раза в год | Ускоренный износ конструкций. Угроза безопасности |
| 9.4. | Восстановление или замена отдельных элементов крылец зонтов над входами в здание, подвалы и над балконами. | По результатам осмотров | Угроза безопасности |
| 9.5. | Восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). | 1 раз в год | Нарушение условий нормальной эксплуатации |
| 9.6. | Ремонт отделки фасадов и их элементов, наружных водостоков. | В сроки, установленные в зависимости от материала, состояния поверхностей зданий (степени загрязнения, наличия выколов, разрушения покрытия) и условий эксплуатации | Ускоренный износ конструкций. Угроза безопасности |
| 9.7. | Очистка фасадов от копоти и пыли. | В сроки, установленные в зависимости от материала, состояния поверхностей зданий (степени загрязнения, наличия выколов, разрушения покрытия) и условий эксплуатации | Ускоренный износ конструкций |
| Рекомендации: При эксплуатации фасадов многоквартирного дома, должно быть обеспечено своевременное производство работ по поддержанию фасадов и их отдельных элементов в работоспособном состоянии, чистоте, подсветка информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) в темное время суток. Фасады зданий следует очищать и промывать в сроки, установленные в зависимости от материала, состояния поверхностей зданий (степени загрязнения, наличия выколов, разрушения покрытия) и условий эксплуатации. Окраску фасадов зданий следует производить согласно колерному паспорту, выдаваемому в установленном порядке, в котором приведены указания о применении материала, способа отделки и цвета фасада и архитектурных деталей. Окрашенные поверхности фасадов должны быть ровными, без помарок, пятен и поврежденных мест. Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов. |  |  |  |
| 10. Работы, выполняемые для надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах |  |  |  |
| 10.1. | Выявление зыбкости, вспучивания и местных повреждений, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. | 2 раза в год | Ускоренный износ конструкций. Угроза безопасности |
| 10.2. | Осмотры с целью выявления состояния звукоизоляции и огнезащиты. | 2 раза в год | Ускоренный износ конструкций. Угроза безопасности |
| 10.3 | Ремонт перегородок. | По результатам осмотров | Ускоренный износ конструкций |
| Рекомендации: Требования к содержанию перегородок: - исправное состояние перегородок, заключающееся в отсутствии зыбкости, вспучивания и местных повреждений, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. - обеспечение функций звукоизоляции и огнезащиты. Плановые осмотры перегородок должны выполняться 2 раза в год. При выявлении нарушений¸ вызывающих угрозу разрушения перегородки, нарушении требуемых звукоизоляционных, огнезащитных и влагозащитных свойств необходимо выявить и устранить причины их возникновения, а затем восстановительные работы: - укрепление, усиление, перекладка или смена отдельных участков; - заделка трещин; - установка дополнительных креплений к смежным конструкциям; - улучшение звукоизоляционных свойств перегородок (заделка сопряжений со смежными конструкциями и др.). |  |  |  |
| 11. Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов |  |  |  |
| 11.1 | Выявление нарушений внутренней отделки многоквартирного дома. | 2 раза в год | Угроза безопасности из-за обрушения отделочных слоев |
| 11.2. | Ремонт внутренней отделки при угрозе обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию. | По результатам осмотров | Угроза безопасности из-за обрушения отделочных слоев |
| Рекомендации: Минимальными требованиями к внутренней отделке являются: - исключение обрушения отделочных слоев; - сохранение защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию. Плановую проверку внутренней отделки следует проводить два раза в год. При выявлении несоответствия минимальным требованиям к внутренней отделке во время плановых осмотров и по заявкам пользователей следует выполнить: - устранение причин, вызвавших повреждение и преждевременный износ внутренней отделки; - восстановление штукатурки, облицовки и окраски стен и потолков отдельными местами. - восстановление и укрепление лепных порезок и розеток, карнизов. |  |  |  |
| 12. Работы, выполняемые для надлежащего содержания полов многоквартирных домов |  |  |  |
| 12.1 | Выявление состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов). | 2 раза в год | Угроза безопасности, ускоренный износ конструкций, нарушение температурно-влажностного режима |
| 12.2 | Ремонт элементов полов. | По результатам осмотров | Угроза безопасности, ускоренный износ конструкций, нарушение температурно-влажностного режима |
| Рекомендации: При эксплуатации полов необходимо обеспечить: - целостность поверхности полов и их оснований; - полы в местах общего пользования должны быть ровными, малоистираемыми, обладать достаточным сопротивлением к ударным воздействиям, иметь хорошую отделку; - деревянные полы с воздушным пространством должны иметь естественную вентиляцию через вентиляционные решетки или щелевые плинтусы. Требования к содержанию полов - осматривать полы следует два раза в год; - не допускается сбрасывать на полы тяжелые предметы и ставить их без подкладок из досок и брусьев; - не допускается перетаскивать по полу тяжелые предметы волоком; - способ уборки полов должен отвечать санитарно-гигиеническим условиям, правилам пожарной безопасности и соответствовать материалам и устройству пола - выполнять восстановление при разрушениях поверхности пола и отслоения от нижележащих слоев во избежание получения травм пользователями; - выполнять восстановление основания полов при выявлении зыбкости, деформаций, неравномерных прогибов (для деревянных полов) и других нарушениях, приводящих к его разрушению и ускоренному износу поверхностного слоя. |  |  |  |
| 13. Работы, выполняемые для надлежащего содержания оконных и дверных заполнений в многоквартирных домах |  |  |  |
| 13.1. | Определение температурно-влажностного режима, механической прочности и работоспособности элементов оконных и дверных заполнений. | 2 раза в год | Угроза безопасности, ускоренный износ конструкций, нарушение температурно-влажностного режима |
| 13.2. | Ремонт элементов оконных и дверных заполнений. | По результатам осмотров | Угроза безопасности, ускоренный износ конструкций, нарушение температурно-влажностного режима |
| Рекомендации: Минимальными требованиями к содержанию оконных и дверных заполнений являются: - сохранение проектного температурно-влажностного режима внутри здания; - механическая прочность конструкций; - работоспособное состояние скобяных изделий, а также доводчиков, пружин, упоров и пр. на окнах и дверях. Плановые осмотры оконных и дверных заполнений проводиться два раза в год. При выявлении нарушений условий нормальной эксплуатации оконных и дверных заполнений в целях предупреждения их развития необходимо выполнить выборочный ремонт. |  |  |  |

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения в многоквартирном доме.

| № п/п | Состав работ | Периодичность или условия проведения | Последствия невыполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 1.1. | Проверка состояния и работоспособности элементов мусоропровода. | 2 раза в год или при возникновении неисправности | Нарушение работоспособности мусоропровода |  |
| 1.2. | Проверка состояния, работоспособности и ремонт оборудования систем вакуумного мусороудаления. | В соответствии с проектными рекомендациями и указаниями завода-изготовителя | Угроза безопасности, нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |  |
| 1.3. | Планово-предупредительный текущий ремонт мусоропроводов. | Один раз в 5 лет | Нарушение работоспособности мусоропровода |  |
| 1.4. | Устранение засоров. | При возникновении неисправности | Нарушение работоспособности мусоропровода |  |
| 1.5. | Чистка, промывка и дезинфекция стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования. | Регулярно в соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями | Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |  |
| 1.6. | Уборка, мойка и дезинфекция загрузочных клапанов. | 1 раз в месяц | Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |  |
| Рекомендации: При эксплуатации мусоропроводов необходимо обеспечить: - бесперебойную работу мусоропровода; - обеспечение требуемых санитарно-гигиенический условий в доме; - обеспечение пожарной безопасности. Требования к содержанию мусоропроводов - осматривать наиболее ответственные элементы не реже 1 раза в месяц; - незамедлительно принимать меры к восстановлению работоспособности мусоропровода. |  |  |  |  |
| 2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 2.1. | Определение работоспособности оборудования и элементов систем, отсутствия сверхдопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. | 1 раз в год или при возникновении неисправностей | Нарушение воздухообмена. Угроза заболеваний |  |
| 2.2. | Проверка температурного режима теплых чердаков, прикрытие общего шибера или дроссель-клапана в вытяжной шахте вентиляционной системы. | Во время сильных морозов | Опрокидывания тяги в помещениях верхних этажей, особенно в жилых домах повышенной этажности |  |
| 2.3. | Испытания на прочность, плотность и обособленность вентиляционных и дымовых каналов и механического оборудования систем вентиляции. | Ежегодно после окончания отопительного периода, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта. | Нарушение воздухообмена. Угроза заболеваний |  |
| 2.4. | Наладка систем автоматического дымоудаления. | По инструкции завода изготовителя или при возникновении неисправностей | Угроза безопасности |  |
| 2.5. | Пылеуборка вентиляционных каналов. | Не реже одного раза в три года. | Нарушение воздухообмена. Угроза заболеваний |  |
| 2.6. | Текущий ремонт оборудования или элементов системы вентиляции. | По инструкции завода изготовителя или при возникновении неисправностей | Угроза безопасности |  |
| 2.7. | Антикоррозионная окраска вытяжных каналов, труб, поддона и дефлекторов. | Не реже одного раза в три года. | Ускоренный износ оборудования |  |
| Рекомендации: При эксплуатации систем вентиляции и дымоудаления необходимо обеспечить: - расчетные кратности и нормы воздухообмена для различных помещений жилого дома в соответствии с требованиям, установленными действующим законодательством; - требуемый напор и расчетная производительность вентиляторов; - отсутствие сверхдопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; - энерго-ресурсосбережение, снижение потерь тепловой и электрической энергии. Требования к содержанию систем вентиляции и дымоудаления - плановые осмотры системы естественной вентиляции производятся ежегодно; - плановые осмотры системы механической вентиляции производятся в соответствии с проектной документацией или инструкцией завода-изготовителя; При нарушениях в работе системы вентиляции и дымоудаления необходимо проводить внеплановые осмотры. Внеплановым осмотрам при сильных морозах и нарушениях в работе вентиляции подлежат выходные отверстия вытяжных шахт на наличие обледенения. |  |  |  |  |
| 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 3.1. | Определение состояния оборудования и параметров индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек многоквартирных домов. | По инструкции завода изготовителя | Угроза безопасности, нарушение бесперебойного тепло- и водоснабжения |  |
| 3.2. | Проверка работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачек многоквартирных домов. | По инструкции завода изготовителя или при возникновении неисправностей | Угроза безопасности, нарушение бесперебойного тепло- и водоснабжения |  |
| Рекомендации: При эксплуатации индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек необходимо обеспечить: - постоянную, круглосуточную подачу воды и, в течение отопительного периода, подачу теплоты, обеспечивающей в помещениях расчетную температуру воздуха всем потребителям жилого дома. Обеспечение потребителей должно быть бесперебойным, либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг, приведенным в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354; -качество воды, соответствующее требованиям СанПиНов; ГОСТов; - давление в системе водоснабжения в точках водоразбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см), у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см), до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см) в холодном водопроводе и 0,45 МПа (4.5 кгс/кв. см) в горячем водопроводе. - расход воды на водоснабжение в соответствии с государственными и муниципальными нормами; - температура воды, подаваемой к водоразборным точкам системы горячего водоснабжения (кранам, смесителям), не менее 60°С в открытых системах горячего водоснабжения и не менее 50°С - в закрытых, но не более 75°С во всех случаях; - устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы систем водопровода (гидравлические удары, большая скорость течения воды в трубах и при истечении из водоразборной арматуры и др.); - отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления должно быть в пределах ±3% от установленного температурного графика. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%; - давление в системе отопления не должно превышать допустимое для отопительных приборов; - надежность и безопасность эксплуатации; - энерго-ресурсосбережение, снижение потери воды, тепловой и электрической энергии. Требования к содержанию оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек определяются заводом-изготовителем. |  |  |  |  |
| 4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания системы тепло- и водоснабжения, канализации многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 4.1. | Осмотры наиболее ответственных элементов системы (насосы, запорная арматура, контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства, расширительные баки) и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах). | Не реже 1 раза в неделю | Нарушение параметров теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |
| 4.2. | Осуществление постоянного контроля параметров теплоносителя и воды (давление, температура, расход) и оперативное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и восстановлению герметичности систем при ее аварии. | Ежедневно | Нарушение параметров теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |
| 4.3. | Проверка исправности, профилактика и восстановление (по результатам проверок) регулирующих элементов запорной арматуры и автоматических регуляторов приборов учета на вводе в здание. | В соответствии с инструкцией завода-изготовителя. | Нарушение параметров теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |
| 4.4. | Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров). | По результатам осмотров или при возникновении неисправностей | Нарушение параметров теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |
| 4.5. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | По результатам осмотров или при возникновении неисправностей | Нарушение требуемых параметров теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения угроза затопления помещений |  |
| 4.6. | Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | По результатам осмотров или при возникновении неисправностей | Нарушение требуемых параметров теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения угроза затопления помещений |  |
| 5. Работы, выполняемые для надлежащего содержания централизованных систем отопления многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 5.1. | Определение лимитированного времени на восстановление системы при прекращении теплоподачи в расчетном диапазоне температур наружного воздуха. | Регулярно | Повреждение систем отопления от замораживания при аварийном прекращении циркуляции теплоносителя |  |
| 5.2. | Проверка работоспособности и регулировка оборудования расширительных баков. | 1 раз в неделю | Нарушение требуемых параметров теплоснабжения, угроза затопления помещений |  |
| 5.3. | Техническое обслуживание и текущий ремонт циркуляционных насосов. | В соответствии с инструкцией завода-изготовителя | Ускоренный износ насосов, нарушение требуемых параметров теплоснабжения |  |
| 5.4. | Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем отопления. | Ежегодно перед началом и после окончания отопительного сезона | Нарушение требуемых параметров теплоснабжения, угроза затопления помещений |  |
| 5.5. | Промывка систем отопления. | Не реже 1 раза в два года после окончания отопительного периода, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб | Нарушение циркуляции теплоносителя |  |
| 5.6. | Регулировка системы отопления. | Ежегодно перед началом отопительного сезона | Нарушение требуемых параметров теплоснабжения |  |
| 5.7. | Проведение пробных топок. | После окончания работ по подготовке системы к осенне-зимнему периоду по согласованию с теплоснабжающей организацией | Нарушение требуемых параметров теплоснабжения |  |
| 5.8. | Удаление воздуха из системы отопления. | Согласно заводской инструкции по эксплуатации | Нарушение требуемых параметров теплоснабжения |  |
| Рекомендации: При эксплуатации централизованных систем отопления необходимо обеспечить: - постоянную, круглосуточную в течение отопительного периода подачу теплоты всем потребителям жилого дома, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг, приведенным в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, обеспечивать в помещениях расчетную температуру воздуха; - распределение теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием в соответствии с расчетными нагрузками; -отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления должно быть в пределах ±3% от установленного температурного графика. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%; - давление в системе отопления не должно превышать допустимое для отопительных приборов; - надежность и безопасность эксплуатации; - энерго-ресурсосбережение, снижающее потери воды, тепловой и электрической энергии. Требования к содержанию централизованных систем отопления - для снижения вероятности повреждений систем отопления от замораживания при аварийном прекращении циркуляции теплоносителя необходимо выполнить расчет лимитированного времени восстановления системы при различных температурах наружного воздуха; - вести ежедневный контроль параметров теплоносителя (давление, температура, расход), прогрева отопительных приборов и температуры внутри помещений в контрольных точках с записью в оперативном журнале (или в электронном журнале), а также за утеплением отапливаемых помещений (состояние фрамуг, окон, дверей, ворот, ограждающих конструкций и др.); - детальный осмотр элементов систем, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах), не реже 1 раза в месяц; - детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы (регулирующие автоматические и предохранительные устройства, запорную арматуру, первую по ходу теплоносителя со стороны тепловой сети, насосы, контрольно-измерительные приборы) не реже 1 раза в неделю; - незамедлительно принимать меры к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и восстановлению герметичности системы при ее аварийном нарушении. - систематическое удаление воздуха из системы отопления согласно заводской инструкции по эксплуатации; - очищать наружную поверхность нагревательных приборов, расположенных в местах общего пользования от пыли и грязи не реже 1 раза в неделю. Минимальные требования к параметрам, обеспечению безотказности и работоспособности децентрализованных систем отопления у потребителей такие же, как при централизованных системах отопления. Требования к эксплуатации источников теплоты (крышным котельным, теплогенерирующему оборудованию квартирных систем теплоснабжения и т.п.) определяются заводом изготовителем. |  |  |  |  |
| 6. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения и водоотведения многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 6.1. | Проверка работоспособности и профилактическое обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. | В соответствии с инструкцией завода-изготовителя. | Ускоренный износ трубопроводов и оборудования |  |
| 6.2. | Проверка работоспособности и замена отдельных узлов газовых квартирных водонагревательных приборов. | Ежегодно | Нарушение требуемых параметров водоснабжения. Угроза безопасности |  |
| 6.3. | Проверка и восстановление исправности (в случае необходимости) канализационных вытяжек. | 2 раза в год весной и осенью | Нарушение требуемых параметров водоснабжения. Угроза безопасности |  |
| 6.4. | Проверка и восстановление исправности элементов внутреннего водостока. | 2 раза в год весной и осенью | Нарушение требуемых параметров водоснабжения. Угроза безопасности |  |
| 6.5. | Техническое обслуживание и текущий ремонт повысительных насосов системы холодного водоснабжения. | В соответствии с инструкцией завода-изготовителя | Ускоренный износ насосов, нарушение требуемых параметров водоснабжения |  |
| 6.6. | Техническое обслуживание и текущий ремонт циркуляционных насосов систем горячего водоснабжения. | В соответствии с инструкцией завода-изготовителя | Ускоренный износ насосов, нарушение требуемых параметров водоснабжения |  |
| 6.7. | Ликвидация засоров, прочистка внутридомовых канализационных трубопроводов и приборов; прочистка внутренних водостоков; прочистка дренажных систем; прочистка дворовой канализационной сети; прочистка колодцев. | Незамедлительно при возникновении засоров | Нарушение требуемых параметров водоснабжения. Угроза безопасности |  |
| 6.8. | Переключение режимов работы внутреннего водостока, прочистка и промывка гидравлического затвора внутреннего водостока. | 2 раза в год весной и осенью | Нарушение требуемых параметров водоснабжения |  |
| 6.9. | Промывка участка водопровода. | После выполнения на участке ремонтных работ, требующих его вскрытия | Нарушение требуемых параметров водоснабжения |  |
| 6.10. | Очистка и промывка водонапорных баков. | По результатам осмотров | Нарушение требуемых параметров водоснабжения |  |
| 6.11. | Проверка работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов. | 2 раза в год весной и осенью | Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |  |
| Рекомендации: При эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения необходимо обеспечить: - постоянную, круглосуточную подачу воды всем потребителям жилого дома, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг, приведенным в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354; -качество воды, соответствующее требованиям СанПиНов; ГОСТов, - давление в системе водоснабжения в точках водоразбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см), у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см), до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см) в холодном водопроводе и 0,45 МПа (4.5 кгс/кв. см) в горячем водопроводе. - расход воды на водоснабжение в соответствии с государственными и муниципальными нормами; - температура воды, подаваемой к водоразборным точкам системы горячего водоснабжения (кранам, смесителям), не менее 60°С в открытых системах горячего водоснабжения и не менее 50°С - в закрытых, но не более 7 °С во всех случаях; - герметичность систем - система водопровода должна выдерживать давление до 10 кгс/см (1 МПа), канализационные трубопроводы, фасонные части, стыковые соединения, ревизии, и т.д.) должны быть герметичны при давлении 1,0 кгс/см (0,1 МПа); - устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы систем водопровода (гидравлические удары, большая скорость течения воды в трубах и при истечении из водоразборной арматуры и др.), - бесперебойный водоотвод от санитарно-технических приборов и в системах внутреннего водостока; - энерго-ресурсосбережение, снижение потери воды, тепловой и электрической энергии. Требования к содержанию систем водоснабжения и водоотведения - осматривать наиболее ответственные элементы системы (насосы, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства) не реже 1 раза в неделю; - осматривать элементы систем, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах), не реже 1 раза в месяц; - вести ежедневный контроль параметров воды (давление, температура, расход), с записью в оперативном журнале (или электронном журнале); - незамедлительно принимать меры к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и восстановлению герметичности систем при ее аварийном нарушении. |  |  |  |  |
| 7. Работы, выполняемые для надлежащего содержания электро-, радио - и телеоборудования многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 7.1. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки. | Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство, но не реже одного раза в три года. | Угроза безопасности |  |
| 7.2. | Проверка срабатывания защиты от короткого замыкания. |  |  |  |
| 7.3. | Проверка устройств защитного отключения. |  | Угроза безопасности |  |
| 7.4. | Измерение потенциала между корпусом электроплиты и заземленным сантехническим оборудованием кухни; измерение величины сопротивления изоляции электроплиты и питающего кабеля нагретом состоянии. | Один раз в год | Угроза безопасности |  |
| 7.5. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | При возникновении неисправности, плановая периодичность всех видов ремонта в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, действующими отраслевыми нормами и указаниями заводов-изготовителей. | Угроза безопасности |  |
| 7.6. | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей. |  |  |  |
| 7.7. | Замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. Ремонт или устройство сетей радио, телефонизация и установка телеантенн коллективного пользования жилых зданий. | При возникновении неисправности, плановая периодичность всех видов ремонта в соответствии с действующими отраслевыми нормами и указаниями заводов-изготовителей. | Угроза безопасности |  |
| Рекомендации: При эксплуатации внутридомового электро-, радио- и телеоборудования необходимо обеспечить: - бесперебойное электроснабжение при соответствии напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92) с нарушениями, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг, приведенным в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354; - нормальную, безаварийную работу силовых, осветительных установок и оборудования автоматизации; - запроектированные уровни искусственного освещения общедомовых помещений; - мероприятия по рациональному расходованию электроэнергии - работоспособность систем автоматического включения и выключения электрооборудования; - немедленное отключение неисправного оборудования или участка сети при выявлении неисправностей, угрожающих целостности электрооборудования дома или системы внешнего электроснабжения, безопасности людей, пожарной безопасности; - организационные мероприятия по предупреждению повреждений в электрической сети. Содержание внутридомового электро-, радио- и телеоборудования должно осуществляться в строгом соответствии с: - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) (до принятия технического регламента "О безопасности электроустановок"); - Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей |  |  |  |  |
| 8. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 8.1. | Определение состояния газового оборудования и выявление не предусмотренных проектом изменений в системе внутридомового газового оборудования. | 1 раз в год | Угроза безопасности |  |
| 8.2. | Инвентаризация и в необходимых случаях диагностика систем внутридомового газового оборудования. | Первичная диагностика, имеющая цель определение необходимого состава ремонтных работ и остаточного ресурса (дополнительного срока службы) – через 30 лет после ввода системы в эксплуатацию; Повторная диагностика, проводится по истечении срока (по остаточному ресурсу), установленного по результатам первичной или предыдущей повторной диагностики; Внеочередная диагностика проводится при возникновении значительных дефектов или неисправностей (или признаков появления этих неисправностей), создающих угрозу для дальнейшей эксплуатации системы | Угроза безопасности |  |
| 8.3. | Техническое обслуживание и ремонт систем контроля загазованности. | 1 раз в год |  |  |
| 8.4. | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. | При разгерметизации внутреннего газопровода и возникновении неисправностей в газовом оборудовании; По результатам диагностики систем |  |  |
| 8.5. | При выявлении нарушений и неисправности внутридомового газового оборудования и систему дымоудаления и вентиляции, отключение устройств внутридомового газового оборудования и бытового газоиспользующего оборудования. | По результатам осмотров | Угроза безопасности |  |
| 8.6. | Испытание на герметичность внутридомового газового оборудования. | В соответствии с инструкцией завода - изготовителя | Угроза безопасности |  |
| 8.7. | Проверка на работоспособность изолирующих соединений внутридомового газового оборудования. | В соответствии с инструкцией завода - изготовителя | Угроза безопасности |  |
| Рекомендации: При эксплуатации систем внутридомового газового оборудования необходимо обеспечить: - постоянное, круглосуточное газоснабжение всех потребителей жилого дома со свойствами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87), то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг, приведенным в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354; Требования к содержанию систем внутридомового газового оборудования - не допускается изменение проектного решения системы газоснабжения здания и газового оборудования без согласования с газоснабжающей организацией; - все работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом системы газоснабжения должны проводиться в соответствии с требованиями Правил безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00; - выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы газоснабжения должно осуществляться специализированными организациями; - проверка технического состояния и ремонт дымовых и вентиляционных каналов должны выполняться специализированными организациями. Допускается производить выполнение этих работ лицам, имеющим соответствующую подготовку; - устранение дефектов строительного характера, выявленных при профилактических осмотрах и диагностики систем газоснабжения, а также выполнение отделочных работ после ремонта систем газоснабжения осуществляется лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом; - лицо, осуществляющим управление многоквартирным домом, должно обеспечить постоянную доступность ко всему газовому оборудованию в местах, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме, а также на прилегающей к зданию территории. |  |  |  |  |
| Рекомендации: При эксплуатации и содержании должна быть обеспечена безопасная эксплуатация лифтов, поддержание их в исправном состоянии путем организации мероприятий по проверке технического состояния оборудования, выявление и устранение неисправностей, поддержание нормативного санитарного состояния лифтового оборудования, организация мероприятий по аварийной эвакуации пассажиров из кабины лифта. |  |  |  |  |

III. Работы и услуги по содержанию помещений общего пользования и придомовой территории, по обеспечению требований пожарной безопасности.

| № п/п | Состав работ/услуг | Периодичность или условия проведения | Последствия невыполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |
| 1.1. | Влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей. Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 3-х этажей Влажное подметание лестничных площадок и маршей свыше 3-х этажей | 2 раза в месяц Не реже одного раза в день 2 раза в неделю | Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 1.2. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверей. | 1 раз в 6 месяцев | Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 1.3. | Мытье окон. | 1 раз в год | Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 1.4. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений общего пользования, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на территории общего имущества многоквартирного дома. | Дератизация 1 раз в квартал, дезинсекция по необходимости, но не реже чем 2 раза в год | Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 1.5. | Обслуживание установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета. | В соответствии с инструкцией завода-изготовителя | Нарушение коммерческого учета, нарушение требуемых параметров тепло-, водоснабжения |
| 2. Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года |  |  |  |
| 2.1. | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. | В соответствии с классом территорий | Угроза безопасности. Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 2.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см. | В соответствии с классом территорий | Угроза безопасности. Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 2.3. | Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова). | В соответствии с классом территорий | Угроза безопасности. Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 2.4. | Очистка территории от наледи и льда. | В соответствии с классом территорий | Угроза безопасности. Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 2.5. | Посыпка территории противогололедными реагентами. | По мере необходимости при возникновении скользкости, обработка первоочередных территорий не должна превышать 1,5 часа, а срок окончания всех работ - 3 часа | Угроза безопасности |
| 2.6. | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов. | В соответствии с классом территорий | Угроза безопасности. Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 2.7. | Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома. | один раза в день | Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 2.8. | Уборка площадки перед входом в подъезд. | один раза в день | Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  |
| 3.1. | Подметание и частичная уборка территории. | В соответствии с классом территорий | Угроза безопасности. Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 3.2. | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов. | 1 раз в сутки (промывка - 2 раза в месяц) | Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 3.3. | Уборка и выкашивание газонов. | По мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю, выкашивание – не менее 2 раз за сезон | Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 3.4. | Уборка детских, спортивных и хозяйственных площадок и площадок для отдыха. | По мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю | Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 3.5. | Прочистка ливневой канализации. | По мере необходимости, но не реже 2 раз в год в соответствии с планом – графиком | Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 3.6. | Уборка контейнерных площадок. | Не реже одного раза в день | Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 3.7. | Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю | Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 4. Работы по вывозу твердых и жидких бытовых отходов с обслуживаемых контейнерных площадок |  |  |  |
| 4.1. | Вывоз твердых бытовых отходов (при накоплении более 2,5 куб. м). | Ежедневно | Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 4.2. | Очистка дворовых туалетов, находящихся на территории общего имущества многоквартирного дома. | По мере накопления емкости | Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 4.3. | Организация мест накопления, сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности. | 1 раз в год | Угроза безопасности. Нарушение санитарно – эпидемиологических условий проживания |
| 5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |  |  |
| 5.1. | Осмотры пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 2 раза в год | Угроза безопасности |

IV. Услуги, обеспечивающие надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.

| № п/п | Состав услуг |
| --- | --- |
| 1. | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками их устранения (сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления). |
| 2. | Содержание аварийно-диспетчерской службы. |
| 3. | Заключение договоров на холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение. |
| 4. | Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ. |
| 5. | Хранение и ведение технической документации на многоквартирный дом. |
| 6. | Осуществление контроля качества коммунальных услуг. |
| 7. | Подготовка предложений о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, подготовка предложений о плановых работах. |
| 8. | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, выдача справок. |
| 9. | Взыскание задолженности по оплате услуг. |
| 10. | Осуществление учета потребителей услуг и работ в многоквартирном доме. |
| 11. | Информационные услуги для собственников, потребителей услуг и работ, обязательные для исполнения в соответствии с законодательством Российской Федерации. |